- ОГЛАВЛЕНИЕ

начало

| 1. | Оглавление | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пояснительная записка: |  |
| 2.1. | Введение. | 3 |
| 2.2. | Методика проведения обследования и оценки технического состояния строительных конструкций. | 4 |
| 2.3. | Объемно-планировочные и конструктивные решения обследуемого здания. | 5 |
| 2.4. | Анализ технической документации. | 6 |
| 2.5. | Нагрузки, воздействия и условия эксплуатации. | 6 |
| 2.6. | Качество материалов конструкций и их соединений. | 7 |
| 2.7. | Результаты технического освидетельствования конструкций. | 9 |
| 2.8. | Поверочный расчет. | 11 |
| 2.9. | Выводы. | 12 |
| 2.10. | Рекомендации. | 13 |
| 2.11. | Заключение. | 14 |
| 3. | Общий вид обследуемого здания бассейна. | 15 |
| 4. | Обмерные чертежи обследуемого здания бассейна. |  |
|  | Схема расположения несущих стен и перегородок первого этажа в осях "1-4/А-В". План на отметке +1,800 м. Схема расположения несущих стен и перегородок цокольного этажа в осях "1-4/А-Б". План на отметке -1,500 м. | 16 |
|  | Разрез 1-1. | 17 |
| 5. | Ведомость дефектов: |  |
| 5.1. | Дефекты №№ 1, 2. | 18 |
|  | Дефекты №№ 3, 4. | 19 |
|  | Дефекты №№ 5, 6. | 20 |
|  | Дефекты №№ 7, 8. | 21 |
|  | Дефекты №№ 9, 10. | 22 |
|  | Дефекты №№ 11, 12. | 23 |
|  | Дефекты №№ 13, 14. | 24 |
|  | Дефекты №№ 15, 16. | 25 |
|  | Дефекты №№ 17, 18. | 26 |
|  | Дефекты №№ 19, 20. | 27 |
|  | Дефекты №№ 21, 22. | 28 |
|  | Дефекты №№ 23, 24. | 29 |
|  | Дефекты №№ 25, 26. | 30 |
|  | Дефекты №№ 27, 28. | 31 |
|  | Схема расположения дефектов первого этажа в осях "1-4/А-В". Схема расположения дефектов цокольного этажа в осях "1-4/А-Б". | 32 |
| 5.2. | Рекомендации по устранению дефектов и эскизы усиления. | 33 |
| 6. | Расчет основных несущих конструкций |  |
| 6.1. | Общие положения. | 36 |
| 6.2. | Расчет многопустотной плиты перекрытия (покрытия) ПТК 63-10 по серии ИИ-03-02 в осях "1-4 / А-Б". | 36 |

окончание

| 6.3. | Расчет многопустотных плит покрытия ПТК 59 -10 (12) и ПТК 42 -10 (12) по серии ИИ-03-02 в осях "1-4 / Б-В". | 38 |
| --- | --- | --- |
| 6.4. | Расчет двускатной балки покрытия в осях "1-4 / Б-В". | 39 |
| 6.5. | Расчет кирпичного простенка в осях "2-3 / В". | 40 |
| 6.6. | Расчет грунтового основания в осях "2-3 / В". | 42 |
| 7. | Приложения: |  |
| 7.1. | Техническое задание. | 46 |
| 7.2. | Лицензия К 085008 р/н ГС-1-77-01-1026-0-5258064030-037847-1 от 25.12.2008г. на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровня ответственности с правом обследования технического состояния зданий и сооружений, выданная Министерством регионального развития Российской Федерации. | 47 |
| 7.3. | Перечень используемой нормативной технической и методической документации. | 48 |
| 7.4. | Схема расположения шурфов. Схема мест определения, прочности материалов кирпичной кладки неразрушающим методом. | 49 |
| 7.5. | Схема мест определения прочности железобетонных конструкций неразрушающим методом. | 50 |
| 7.6. | Фотоматериалы технического освидетельствования конструкций. | 51 |
| 7.7. | Перечень приборов и инструментов, примененных при обследовании. | 53 |
| 7.8. | Программный комплекс "Лира 9.4 PRO" (лицензия от 06.06.2007г, ID ключа 582443973) | 55 |
| 7.9. | Проектно-вычислительный комплекс "SCAD 11.1" (лицензия №7372м от 28.08.2008г.) | 56 |
| 7.10. | Протоколы определения физико-механических свойств грунтов. | 57 |

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. ВВЕДЕНИЕ

- Настоящая работа: "Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания бассейна МОУ "Гимназия №5", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 31, выполнена на основании:

- муниципального контракта № 93 от 03 августа 2009г.;

- технического задания на проведение обследования и оценки технического состояния здания бассейна МОУ "Гимназия №5", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 31.

- Цель работы:

- оценка технического состояния строительных конструкций здания бассейна;

- разработка рекомендаций и мероприятий по устранению выявленных при обследовании дефектов и повреждений конструкций;

- определение возможности и условий дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций здания бассейна.

- Данная работа выполнена в соответствии с требованиями нормативных и методических документов, указанных в приложении №7.3. "Перечень используемой нормативной технической и методической документации".

- Настоящая работа выполнена в объеме, указанном в "Техническом задании на проведение обследования и оценки технического состояния здания бассейна МОУ "Гимназия №5", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 31 " (приложение №7.1.).

2.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И

ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- В соответствии с требованиями нормативных и методических документов, поставленной целью и задачами инженерного обследования, оценка технического состояния строительных конструкций здания проводилась в следующей последовательности:

- анализ имеющейся технической документации;

- общий осмотр объекта с предварительным выявлением конструкций, имеющих опасные дефекты, повреждения и деформации, находящихся в аварийном состоянии;

- оценка условий эксплуатации конструкций объекта (наличие температурно-влажностных  воздействий, соблюдение условий обеспечения пространственной жесткости и устойчивости);

- техническое освидетельствование, включающее в себя геодезическую съемку положения конструкций (при необходимости),  детальный осмотр с инструментальной проверкой состояния элементов и узлов, их обмер и фотографирование;

- уточнение фактических и прогнозирование новых нагрузок и воздействий: определение нагрузок от собственного веса конструкций, атмосферных воздействий, степени коррозионного износа конструкций;

- опрос ответственных по надзору за техническим состоянием строительных конструкций здания с целью определения времени возникновения и динамики развития дефектов и повреждений строительных конструкций;

- оценка качества примененных материалов конструкций и их соединений;

- выполнение поверочных расчетов несущих строительных конструкций на действие фактических нагрузок с учетом действительного состояния элементов и узлов;

- обработка результатов обследования с составлением ведомости дефектов и повреждений;

- вскрытия фундаментов для оценки их технического состояния;

- отбор проб грунта основания в уровне подошвы фундамента;

- определение физико-механических свойств отобранных проб грунта по результатам лабораторных испытаний, выполненных специализированной организацией;

- разработка основных выводов и рекомендаций;

- составление заключения.

- При техническом освидетельствовании уточнялась конструктивная схема элементов и узлов, определялись их фактические линейные размеры и сечения, выявлялись дефекты и повреждения конструкций (отклонения от проектного положения, общие и местные деформации, повреждения, вызванные механическими и/или температурно-влажностными воздействиями, отсутствие проектных элементов, состояние сварных соединений, коррозионный износ и т.д). Инструментальная проверка состояния элементов и узлов и обмер конструкций выполнялись с помощью приборов указанных в приложении 7.7, а также стальных рулеток, молотков, отвесов, линеек, штангенциркулей, стальных щупов, лупы с трехкратным увеличением.

- Обследование надземных строительных конструкций выполнялось с существующих площадок, приставных лестниц и непосредственно с конструкций. Наиболее опасные дефекты и повреждения фиксировались фотоаппаратом.

- Начало проведения обследования - техническое освидетельствование строительных конструкций выполнено в августе 2009г.

- Окончание (выдача экспертного заключения) - сентябрь 2009г.

2.3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ

РЕШЕНИЯ ОБСЛЕДУЕМОГО  ЗДАНИЯ

- Обследуемое здание бассейна МОУ "Гимназия №5" представляет собой отдельностоящее общественное здание прямоугольное в плане без чердака и с цокольным этажом, этажностью в 1 этаж. Здание бассейна соединено с основным корпусом надземным переходом. Здание бассейна выполнено с несущими продольными кирпичными стенами, ж. б. пустотными плитами перекрытия и покрытия, ж.б. двускатными балками покрытия и с рулонной кровлей. Здание бассейна построено в 1980г.

- Основные геометрические характеристики обследуемого здания бассейна:

- размеры в плане в координационных осях - 15,700×15,300м;

- этажность – 1 этаж;

- высота от уровня чистого пола первого этажа (отм.0,000м) до потолка первого этажа (для подсобных помещений) – 3,000м;

- высота от уровня чистого пола первого этажа (отм.0,000м) до низа балок покрытия (для помещения бассейна) – 4,550м;

- отметка пола цокольного этажа –  -3,300м;

- высота от уровня чистого пола цокольного этажа (отм.3,520м) до потолка цокольного этажа – 2,940м;

- отметка кровли подсобных помещений – 3,520м.

- Основные несущие конструкции здания бассейна и грунтовое основание:

- грунтовое основание – по результатам лабораторных испытаний проб грунта во вскрытом шурфе определен следующий вид грунта:

- Шурф по оси "В/4" – песок средней крупности:

- плотность грунта – ρ=1,57 г/см3;

- угол внутреннего трения – φII=350;

- удельное сцепление - сII=0,001 МПа;

- модуль деформации – Е=30 МПа.

- фундаменты под кирпичные стены – ленточные, выполненные из ж.б. фундаментных плит по серии 1.112-1 в.1 и бетонных фундаментных блоков по серии 1.116-1 в.1 на цементно-песчаном растворе. Отметка низа подошвы фундаментов составляет  –

-4,600м и - 5,200м;

- стены здания бассейна – выполнены из керамических камней со щелевидными пустотами на цементно-песчаном растворе, не армированные, толщина несущих стен – 640мм, 380мм и 250мм. Кладка наружных стен с перевязкой через пять рядов;

- плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные по серии ИИ-03-02  с координационными размерами в плане 1,0×6,3м, 1,0×5,9м, 1,2×5,9м, 1,0×4,2м и 1,2×4,2м высотой 220мм. Плиты опираются непосредственно на кирпичную кладку и на двускатные балки покрытия;

- полы в здании – выполнены из линолеума и керамической плитки по бетонной стяжке;

- оконные переплеты – деревянные;

- кровельное покрытие – рулонная кровля по ж.б. плитам покрытия.

- Основными несущими конструкциями здания бассейна являются фундаменты, кирпичные стены, ж.б. балки покрытия и ж.б. плиты покрытия  перекрытия.

- Устойчивость здания бассейна в поперечном и продольном направлениях обеспечивается кирпичными стенами и наличием жестких горизонтальных дисков перекрытия и покрытия.

- За отм. 0,000м принят уровень чистого пола первого этажа.

- Расположение надземных несущих конструкций здания бассейна, их размеры и сечения приведены в разделе 4 данного отчета.

2.4. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Техническая документация: для выполнения обследования Заказчиком предоставлена следующая техническая документация:

- технический паспорт здания МОУ "Гимназия №5", выполненный в 2001 году;

- отдельные чертежи типового проекта стадии АР шифра 75-2054-3, заказ 1207;

- отдельные чертежи типового проекта стадии КР шифра 76-2070-3, заказ 1207.

- Сведения о ранее проводимых обследованиях - обследования не проводились.

- Не предоставлена следующая техническая документация:

- технический журнал по эксплуатации здания бассейна.

- полный комплект общестроительных чертежей стадии АР, АС, КЖ, КМ;

- акты приемки здания бассейна в эксплуатацию с указанием недоделок, акты устранения недоделок;

- акты приемочных испытаний, проведенных в процессе эксплуатации;

- акты на скрытые работы и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;

- журналы производства работ и авторского надзора;

- сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество конструкций и материалов;

- акты противокоррозионных и окрасочных работ.

- Недостающие для оценки технического состояния конструкций сведения уточнялись и определялись в ходе проведения технического освидетельствования и оценки качества примененных материалов конструкций.

2.5. НАГРУЗКИ, ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Местоположение здания бассейна соответствует II ветровому и III снеговому районам по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" (с Изменением №2), строительно-климатической зоне II5 по ГОСТ 16350-80. Отрицательная расчетная температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,98 составляет –30оС согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

- Фактические нагрузки и воздействия, действующие на несущие конструкции обследуемого здания:

- собственный вес конструкций;

- снеговая нагрузка;

- ветровая нагрузка;

- полезная эксплуатационная нагрузка на перекрытия.

- Нормативная нагрузка от собственного веса конструкций определялась по результатам обмерных работ.

- Собственный вес несущих элементов здания бассейна учитывался в расчете распределенной массой.

- Расчетное значение веса снегового покрова для III района согласно СНиП 2.01.07-85* (Изменение №2)  -  Sq =180кгс/м2.

- Полное расчетное значение снеговой нагрузки определяется по формуле: S = Sq × (, где ( - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии со СНиП 2.01.07-85*. Коэффициент ( перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие имеет максимальную величину (=3,3.

- Определение ветровой нагрузки выполняется согласно разделу 6 СНиП 2.01.07-85*. Ветровой район места расположения объекта – II (нормативное ветровое давление - Wo=30кгс/м2 (табл.5 СНиП 2.01.07-85*). Тип местности – В (п.6.5 СНиП 2.01.07-85*). Коэффициент изменения  ветрового давления по высоте – К (табл.6 СНиП 2.01.07-85*);

- Аэродинамический коэффициент (напор)	- С=+0,8 (Прил.4 СНиП 2.01.07-85*)

- Аэродинамический коэффициент (отсос) 	- С=-0,6 (Прил.4 СНиП 2.01.07-85*)

- Коэффициент надежности по нагрузке	- ((f=1,4 (п.6.11 СНиП 2.01.07-85*)

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки определяется по формуле: Wm = Wo × K × C × (f

- Временная нагрузка на перекрытие:

- временная нагрузка на перекрытие цокольного этажа, принята по таблице 3 СНиП 2.01.07-85* - qн.врем.цок. = 200кгс/м2 и в соответствии с п.3.6 СНиП 2.01.07-85* - qн.врем.цок. = 50кгс/м2;

- Условия эксплуатации конструкций в настоящий момент характеризуются следующими показателями:

- здание бассейна отапливаемое;

- влажностный режим – влажный;

- агрессивность среды – слабоагрессивная.

2.6. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИЙ

И ИХ СОЕДИНЕНИЙ

- Определение прочностных характеристик строительных материалов (марка кирпича, марка раствора и класс бетона) произведено методом неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88.

Прочность материалов на сжатие определялась при помощи следующих приборов:

- измерителя прочности бетона "ПОС-50МГ4" (сертификат о калибровке № 650/2300, действителен до 09.12.2009г.);

- электронного измерителя прочности бетона "Beton Pro Condtrol".

Значения условного класса бетона, марки кирпича и раствора по прочности при сжатии определены в соответствии с требованиями приложения "Б" и п.8.3.5. СП 13-102-2003 (для бетона) по формуле В=0,8 × R (где R – средняя кубиковая прочность бетона).

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы Rb определены в зависимости от условного класса бетона по СП 52-101-2003, табл.5.2 и составляют:

- плиты покрытия и перекрытия – R=156 кгс/см2, что соответствует классу бетона В15;

- балки покрытия – R=153 кгс/см2, что соответствует классу бетона В15;

- фундаментные блоки  – R=107 кгс/см2, что соответствует классу бетона В10.

Расчетное сопротивление сжатию кирпичной кладки стен принято согласно СНиП II-22-81*, таблица 2 в зависимости от марки кирпича и марки раствора и составляют:

- для  керамического кирпича марки М100 и раствора марки М50 - R=15 кгс/см2.

Вычисления прочностных характеристик приведены в нижеследующей таблице.

Прочностные характеристики материалов конструкций.                   начало

| № пробы. | Место расположения пробы. | Частные значения прочности материала из серии 15 измерений, кгс/см2 | Среднее значение прочности материала, кгс/см2. ( Rm ) | Стандартное (отклонение/ ( Sm ) | Коэффициент вариации. ( V ) | Прочность материала, МПа. ( R ) | Класс бетона, марка кирпича, марка раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ряд /Ось | Наименование испытуемого материала |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кирпичная кладка из керамического кирпича. Кирпич. |
| 1 | 4/Б-В | Кирпич керамический | 118 | 123,8 | 9,206 | 0,074 | 10,381 | М100 |
| 2 | 4/А-Б | Кирпич керамический | 127 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-4/А | Кирпич керамический | 135 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-2/А | Кирпич керамический | 123 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1/А-Б | Кирпич керамический | 116 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1/Б-В | Кирпич керамический | 128 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2-3/В | Кирпич керамический | 133 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2-3/В | Кирпич керамический | 110 |  |  |  |  |  |
| Кирпичная кладка из керамического кирпича. Раствор цементно-песчаный. |
| 1 | 4/Б-В | Раствор | 52 | 59,8 | 4,408 | 0,074 | 5,019 | М50 |
| 2 | 4/А-Б | Раствор | 63 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-4/А | Раствор | 54 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-2/А | Раствор | 59 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1/А-Б | Раствор | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1/Б-В | Раствор | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2-3/В | Раствор | 59 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2-3/В | Раствор | 60 |  |  |  |  |  |
| Плиты покрытия и перекрытия. Бетон. |
| 1 | 1-2/А-Б | Бетон | 211 | 216,7 | 9,339 | 0,043 | 15,668 | B15 |
| 2 | 1-2/А-Б | Бетон | 228 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-2/А-Б | Бетон | 225 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3-4/А-Б | Бетон | 221 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3-4/Б-В | Бетон | 215 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1-2/Б-В | Бетон | 200 |  |  |  |  |  |

окончание

| Балки покрытия. Бетон. |
| --- |
| 7 | Б-В/2 | Бетон | 228 | 221,5 | 9,192 | 0,042 | 15,267 | B15 |
| 8 | Б-В/3 | Бетон | 215 |  |  |  |  |  |
| Фундаментные блоки. Бетон. |
| 9 | 1-2/Б | Бетон | 160 | 155,5 | 6,364 | 0,041 | 10,739 | B10 |
| 10 | 1-2/Б | Бетон | 151 |  |  |  |  |  |

Класс бетона "B" или марка кирпича "M" (раствора) определяется по формуле;

Rm - средняя прочность бетона по результатам испытаний;

tα - коэффициент Стьюдента, определяемый по таблице Б1, СП 13-102-2003;

V - коэффициент вариации прочности, определяемый по формуле:

Sm - среднее квадратичное отклонение прочности определяемое по формуле:

Rt - прочность бетона отдельного образца в конструкции и партии конструкции;

n - число испытанных образцов или испытанных участков конструкций.

Фактические марки кирпича и раствора, а также классы бетона соответствуют значениям, указанным в типовых сериях ПК-01-115, ИИ-03-02 и проектах шифра 75-2054-3 и 76-2070-3.

2.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

- Фактические размеры между осями основных конструктивных элементов (пролеты, отметки), фактические размеры сечений элементов и их соединений приведены в разделе 4 данного отчета.

- В зависимости от имеющихся повреждений и дефектов состояние конструкций согласно СП 13–102–2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" классифицируется на следующие категории:

- нормативный уровень технического состояния – категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и др.);

- исправное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания бассейна и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности;

- работоспособное состояние (категория опасности дефекта или повреждения "В") – техническое состояние конструкции, при котором она удовлетворяет требованиям обеспечения производственного процесса и правилам техники безопасности, хотя может не соответствовать некоторым требованиям действующих норм и проектной документации; имеющиеся дефекты и повреждения носят локальный характер и, при последующем развитии, не могут оказать влияния на другие элементы и конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, площадок, местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т.п.);

- ограниченно работоспособное состояние (категория опасности дефекта или повреждения "Б") – техническое состояние конструкции, имеющей дефекты и повреждения, при которых нормальное функционирование возможно лишь при соблюдении специальных мер по контролю за состоянием конструкции и параметрами производственного процесса (интенсивность, грузоподъемность и т.п.), нагрузками и воздействиями; обнаруженные дефекты и повреждения не грозят на момент осмотра опасностью разрушения конструкций, но способны в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии повреждения перейти в категорию "А";

- недопустимое состояние (категория опасности дефекта или повреждения "Б") – категория технического состояния строительной конструкции или здания бассейна и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций);

- неработоспособное (аварийное) состояние (категория опасности дефекта или повреждения "А") – техническое состояние конструкции, имеющей дефекты или повреждения, свидетельствующие о потере несущей способности и ведущие к прекращению производственного процесса и (или) нарушению правил техники безопасности, а при неприятии мер – к обрушению; при обнаружении повреждений группы "А" соответствующую часть конструкций следует немедленно вывести из эксплуатации до выполнения необходимого ремонта и усиления.

- Основные несущие строительные конструкции, находящиеся в ограниченно работоспособном состоянии, которому соответствует категория опасности дефекта или повреждения - "Б":

- внутренняя несущая стена по оси "1/Б" – (сквозная трещина во внутренней несущей стене по кирпичу и  растворным швам в месте сопряжения с торцевой наружной стеной длиной l=5000мм с шириной раскрытия 3мм. Трещина возникла на начальной стадии эксплуатации здания вследствие неравномерной осадки грунтового основания) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №1;

- наружные несущие и самонесущие стены в осях "1/Б-В, 1-4/В" – (отслоение керамической плитки наружных несущих и самонесущих стен. Причиной дефекта являются температурно-влажностные воздействия) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №2;

- наружная несущая стена в осях 3-4/В" – (сквозная трещина по растворным швам и кирпичу кладки наружной несущей стены ниже оконного проема длиной l=3500мм с шириной раскрытия 3мм. Трещина возникла на начальной стадии эксплуатации здания вследствие неравномерной осадки грунтового основания) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №3;

- внутренняя несущая стена в осях "4-3/Б" – (сквозная трещина во внутренней несущей стене по кирпичу кладки и растворным швам от угла дверного проема до балки покрытия  длиной l=4500мм с шириной раскрытия 3мм. Трещина возникла на начальной стадии эксплуатации здания вследствие неравномерной осадки грунтового основания.) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №6;

- внутренняя несущая стена в осях "1-2/В" – (замачивание внутренней несущей стены атмосферными осадками на участке площадью 3,5м2. Причиной дефекта является отсутствие организованного водоотвода атмосферных осадков с покрытия) – см."Ведомость дефектов". Дефект №6;

- плиты покрытия в осях "1-2/А-Б " – (выпадение раствора из межплитных швов плит покрытия. Причиной дефекта является некачественная зачеканка межплитных швов при укладке плит.) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №12;

- наружные несущие и самонесущие стены в осях "1/В-Б, 1-4/В, 4/Б-В" – (местные разрушения наружной версты кирпичной кладки несущих и самонесущих стен на площади до 20,0м² на глубину до 50мм. Причиной дефекта являются выветривание, циклы попеременного замораживания и оттаивания кладки.) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №14;

- наружная самонесущая стена в осях "1/В-Б" – (несквозная трещина в наружной самонесущей стене по кирпичу и растворным швам длиной l=4000мм с шириной раскрытия 1,5мм. Трещина возникла на начальной стадии эксплуатации здания вследствие неравномерной осадки грунтового основания) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №16;

- ограждение лестницы запасного выхода в осях "1/А-В" – (сквозная трещина в кирпичном ограждении лестницы запасного выхода по кирпичу и растворным швам длиной l=2000мм с шириной раскрытия 15мм. Трещина возникла вследствие некачественного выполнения кладочных работ.) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №18;

- наружная несущая стена по оси "3-4/В" – (сквозная трещина в наружной несущей стене по кирпичу и растворным швам выше оконного проема длиной l=2500мм с шириной раскрытия 5мм. Трещина возникла на начальной стадии эксплуатации здания вследствие неравномерной осадки грунтового основания) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №23;

- отмостка в осях "1-4/А-В " – (зазор между отмосткой и зданием величиной 5мм, отдельные местные повреждения отмостки, трещины. Причиной дефекта является некачественное выполнение работ по устройству отмостки) – см. "Ведомость дефектов". Дефект №28.

- Визуальный осмотр показал следующее:

- узлы опирания балок не имеют повреждения, вызванные осадочными явлениями;

- узлы опирания плит не имеют повреждения, вызванные осадочными явлениями;

- стены имеют повреждения (трещины), вызванные осадочными явлениями;

- участки пола вдоль несущих стен не имеют просадок и изломов.

- При осмотре фундаментов здания бассейна установлено следующее:

- обнаружено проникновение атмосферных и бытовых вод в грунт ниже подошвы фундамента, на момент проведения обследования, что в дальнейшем может привести к неравномерным осадкам грунтового основания и развитию существующих или образованию новых трещин в кирпичных стенах  и фундаментах.

Эксплуатация существующих фундаментов здания бассейна допускается при условии организации регулярного (1 раз в месяц) визуального контроля технического состояния кирпичных стен, в т.ч. геодезического контроля осадок фундаментов (2 раза в год) и усиления дефектных конструкций в случае ухудшения их состояния.

- Вследствие частичного отсутствия организованного водоотвода атмосферных осадков с покрытия происходит:

- замачивание каменной кладки, частичное вымывание и разрушение раствора в швах кладки несущих стен;

- замачивание грунта основания вокруг здания бассейна.

2.8. ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ

- Поверочный расчет несущих элементов здания бассейна выполнялся с использованием программных комплексов "Лира 9.4 PRO" (лицензия от 06.06.2007г., ID ключа 582443973) и "SCAD 11.1" (лицензия №7372м от 28.08.2008г.) с учетом фактических размеров и сечений на расчетные сочетания постоянных (собственный вес строительных конструкций) и временных (эксплуатационных, снеговой и ветровой) нагрузок в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

  - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

  - СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" (с Изменением №2);

  - СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";

  - СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры";

  - СП 52-102-2004 "Предварительно напряженные железобетонные конструкции";

  - СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений";

  - СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений";

  - СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции".

- В процессе поверочного расчета:

- определены расчетные эксплуатационные нагрузки;

- выполнены расчеты несущих кирпичных стен, балок покрытия, плит покрытия и перекрытия, а так же фундаментов и грунтового основания на эксплуатационную нагрузку.

- Поверочные расчеты выполнены с учетом фактического состояния конструкций (уменьшение сечения элементов вследствие коррозионного износа и биоповреждений, фактических условий закрепления конструкций, перераспределения нагрузок вследствие снижения несущей способности отдельных конструктивных элементов не предусмотренных нормами и проектом).

- Анализ напряженно-деформированного состояния несущих строительных конструкций показал следующее:

- несущая способность фундаментов и грунтового основания соответствует действующим эксплуатационным нагрузкам;

- несущая способность кирпичных стен соответствует действующим эксплуатационным нагрузкам;

- несущая способность ж.б. плит покрытия соответствует действующим эксплуатационным нагрузкам;

- несущая способность ж.б. балок покрытия соответствует действующим эксплуатационным нагрузкам;

- несущая способность ж.б. плит перекрытия соответствует действующим эксплуатационным нагрузкам.

- Поверочные расчеты хранятся в архиве ООО "ПроектСтройЭксперт".

2.9. ВЫВОДЫ

- Строительные конструкции здания в целом соответствуют по функциональному назначению и эксплуатационным характеристикам требованиям строительных норм и правил (СНиП).

- Решение о возможности эксплуатации отдельных участков здания бассейна до выполнения ремонтно-восстановительных работ принимать на основании рекомендаций, указанных в "Ведомости дефектов".

- До выполнения ремонтно-восстановительных работ организовать периодический контроль технического состояния строительных конструкций здания бассейна в соответствии с требованиями норм.

- На основании результатов технического освидетельствования и проведенного анализа напряженно-деформированного состояния несущих конструкций здания установлено следующее:

- фундаменты и грунтовое основание: находятся в работоспособном состоянии. Допускаются к использованию при условии обеспечения проектных условий эксплуатации и нагрузок, не превышающих значений, указанных в данном отчете;

- отмостка вокруг здания бассейна: находится в ограниченно работоспособном состоянии. Допускается к использованию при условии обеспечения проектных условий эксплуатации. В процессе эксплуатации необходимо устранить выявленные замечания;

- кирпичные стены: находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Допускаются к использованию при условии обеспечения проектных условий эксплуатации и нагрузок, не превышающих значений, указанных в данном отчете. В процессе эксплуатации необходимо устранить выявленные замечания;

- плиты перекрытий: находятся в работоспособном состоянии. Допускаются к использованию при условии обеспечения проектных условий эксплуатации и нагрузок, не превышающих значений, указанных в данном отчете;

- плиты покрытия: находятся в работоспособном и ограниченно работоспособном состояниях. Допускаются к использованию при условии обеспечения проектных условий эксплуатации и нагрузок, не превышающих значений, указанных в данном отчете. В процессе эксплуатации необходимо устранить выявленные замечания;

- надоконные перемычки: находятся в работоспособном состоянии. Допускаются к использованию при условии обеспечения проектных условий эксплуатации и нагрузок, не превышающих значений, указанных в данном отчете;

- лестницы: находятся в работоспособном и ограниченно работоспособном состояниях. Допускаются к использованию при условии обеспечения проектных условий эксплуатации и нагрузок, не превышающих значений, указанных в данном отчете. В процессе эксплуатации необходимо устранить выявленные замечания;

- полы: находятся в работоспособном состоянии. Допускаются к использованию при условии обеспечения проектных условий эксплуатации;

- деревянные оконные переплеты: находятся в работоспособном состоянии, допускаются к использованию;

- кровля (рулонный кровельный материал): находится в работоспособном и ограниченно работоспособном состояниях, допускается к использованию. В процессе эксплуатации необходимо устранить выявленные замечания.

2.10. РЕКОМЕНДАЦИИ

- С целью восстановления эксплуатационных характеристик здания бассейна рекомендуется устранить все выявленные при обследовании дефекты и повреждения конструкций в соответствии с техническими решениями, разрабатываемыми в проекте на ремонт здания с учетом рекомендаций данного отчета.

- Ремонтные работы выполнять при наименьших нагрузках (отсутствие снеговой и полезной эксплуатационной нагрузок) и воздействиях (отрицательная температура, агрессивное воздействие газовоздушной среды) на конструкции.

- В процессе выполнения ремонтных работ не допускается снижение фактической несущей способности конструкций здания, для чего должны быть разработаны соответствующие мероприятия.

- Организовать наблюдения за осадками фундаментов и деформациями конструкций в соответствии с требованиями СО 153-34.21.322-2003 "Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций" и СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве". Геодезический контроль производить 2  раза в год весной и осенью. В случае стабилизации осадок замеры допускается выполнять – 1 раз в год.

- После выполнения ремонтно-восстановительных работ эксплуатация строительных конструкций здания бассейна допускается при условии соответствия параметров действующих на конструкции нагрузок и воздействий значениям, указанным в данном отчете и проекте ремонта, а также организации периодического контроля состояния конструкций в соответствии с требованиями норм.

- При выполнении работ по усилению и ремонту конструкций рекомендуется силами специализированной организации, разработавшей проект ремонта, выполнить авторский надзор за соответствием качества и объемов выполненных работ требованиям действующей нормативной и проектной документации и "Ведомости дефектов" данного отчета.

- В разделе 5.2. даны рекомендуемые варианты усиления надземных конструкций здания. Технические решения по восстановлению несущей способности конструкций принимать по отдельно разрабатываемому проекту ремонта с учетом приведенных рекомендаций, результатов мониторинга технического состояния здания и фактических гидро-геологических условий площадки, определенных по результатам геологических изысканий.

- Очередное обследование технического состояния строительных конструкций здания бассейна специализированной организацией рекомендуется выполнить через год после окончания ремонтно-восстановительных работ.

2.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- На основании результатов технического освидетельствования и проведенного анализа напряженно-деформированного состояния несущих строительных конструкций здания бассейна МОУ "Гимназия №5", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 31, установлено следующее:

- 	строительные несущие конструкции и узлы их соединения находятся в целом в ограничено работоспособном состоянии;

- решение о возможности эксплуатации отдельных участков здания бассейна до выполнения ремонтно-восстановительных работ принимать на основании рекомендаций, указанных в разделе 5.1. "Ведомость дефектов";

- работы по устранению ограниченно работоспособного состояния конструкций рекомендуется завершить не позднее 01.03.10г.

Общий вид обследуемого здания бассейна. Фасад 4/А-В и 1-4/В.

Общий вид обследуемого здания бассейна. Фасад 1-4/А.