6. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Расчет конструкций обследуемого участка здания выполнен на основании обмерных чертежей, указанных в разделе 4 данного отчета.

- Расчетные сопротивления бетона несущих железобетонных конструкций для предельных состояний первой группы Rb определены электронным измерителем прочности бетона ПОС–50МГ4 и электронным измерителем прочности бетона и кирпичной кладки "Beton Pro Condtrol".

- Значения условного класса бетона по прочности при сжатии определены в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п.8.3.5. по формуле В=0,8×R (где R – средняя кубиковая прочность бетона) с учетом требований приложения "Б".

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы Rb определены в зависимости от условного класса бетона по СП 52-101-2003, табл.5.2 и составляют:

- плиты покрытия и перекрытия – R=156 кгс/см2, что соответствует классу бетона В15;

- балки покрытия – R=153 кгс/см2, что соответствует классу бетона В15;

- фундаментные блоки  – R=107 кгс/см2, что соответствует классу бетона В10.

Расчетное сопротивление сжатию кирпичной кладки наружных и внутренних стен определено электронным измерителем прочности бетона и кирпичной кладки "Beton Pro Condtrol" и принято, согласно СНиП II-22-81*, таблица 2 с учетом приложения "Б", СП 13-102-2003 равным:

- для  керамического кирпича марки М100 и раствора марки М50 - R=15 кгс/см2.

- Конструкции здания рассчитаны на атмосферные нагрузки и воздействия, соответствующие климатическому району г. Сосновый Бор, Ленинградской области, нагрузки от собственного веса и также на временные (полезные) нагрузки в соответствии  с таблицей 3 и п. 3.6 СНиП 2.01.07-85*.

- Климатические условия площадки строительства:

- по весу снегового покрова - III район;

- по давлению ветра - II район.

- Поверочный расчет несущих строительных конструкций выполнен в соответствии с требованиями нормативной технической и методической документации, указанной в приложении №7.3. "Перечень используемой нормативной технической и методической документации".

6.2. Расчет многопустотной плиты перекрытия (покрытия) ПТК 63-10 по серии ИИ-03-02 в осях "1-4 / А-Б"

Расчет многопустотной плиты выполнен для покрытия первого этажа с наибольшей нагрузкой от собственного веса конструкций покрытия и  снега.

    - Определение нагрузок

      - Постоянная нагрузка

Нагрузка от собственного веса конструкций покрытия, а также собственного веса плиты с заливкой швов, указана в нижеследующей таблице.

| № п/п | Конструкция перекрытия | Нормативная нагрузка, кгс/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изопласт 4 слоя ρ=1800кг/м3: Δ=12мм | 21,6 | 1,2 | 25,92 |
| 2 | Цементно-песчаная стяжка ρ=1800 кг/м3: Δ=20мм | 36,0 | 1,3 | 46,8 |
| 3 | Пенобетон ρ=350 кг/м3: Δ=240мм | 84,0 | 1,3 | 109,2 |
| 4 | Рубероид: 1 слой | 3,0 | 1,2 | 3,6 |
| 5 | Цементно-песчаная стяжка ρ=1800 кг/м3: Δ=10мм | 18,0 | 1,3 | 23,4 |
| 6 | Ж.б. многопустотная плита | 289,0 | 1,1 | 317,9 |
| ИТОГО: | 451,6 |  | 526,8 |

      - Временная снеговая нагрузка

Нормативную снеговую нагрузку на горизонтальную проекцию покрытия определяем по  СНиП 2.01.07-85* изменение №2 – S = Sq × ( × 0,7.

( - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.

Sq - расчетное значение веса снегового покрова для III района согласно СНиП 2.01.07-85* (Изменение №2), Sq = 180кгс/м2.

Для снеговой нагрузки в соответствии со схемой 1, вариант 1 и схемой 8 б приложения 3* СНиП 2.01.07-85* принимаем наибольшее значение (=3,3.

Нормативная нагрузка определяется по формуле: Qs. норм.=180 × 3,0 × 0,7 = 378 кгс/м2

    - Определение несущей способности многопустотной плиты покрытия

Итоговая равномерно распределенная нормативная нагрузка, действующая на плиту покрытия: g = g пост. норм. + Qs. норм = 451,6 + 378 = 829,6 кгс/м2.

Допустимая нормативная равномерно распределенная нагрузка, для плиты ПТК 63-10 по серии ИИ-03-02, составляет 650 кгс/м2 (без учета собственного веса плиты и заливки швов между плитами).

[q] = 650 + 289 = 939 кгс/м2 > q = 829,6 кгс/м2

Вывод: многопустотная плита покрытия (перекрытия) ПТК 63-10 соответствует расчетным эксплуатационным нагрузкам.

6.3. Расчет многопустотных плит покрытия ПТК 59 -10 (12) и ПТК 42 -10 (12) по серии ИИ-03-02 в осях "1-4 / Б-В".

    - Определение нагрузок

      - Постоянная нагрузка

Нагрузка от собственного веса конструкций покрытия, а также собственного вес плит с заливкой швов, указана в нижеследующей таблице.

| № п/п | Конструкция перекрытия | Нормативная нагрузка, кгс/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изопласт 4 слоя ρ=1800кг/м3: Δ=12мм | 21,6 | 1,2 | 25,92 |
| 2 | Цементно-песчаная стяжка ρ=1800 кг/м3: Δ=20мм | 36,0 | 1,3 | 46,8 |
| 3 | Пенобетон ρ=350 кг/м3: Δ=240мм | 84,0 | 1,3 | 109,2 |
| 4 | Рубероид: 1 слой | 3,0 | 1,2 | 3,6 |
| 5 | Цементно-песчаная стяжка ρ=1800 кг/м3: Δ=10мм | 18,0 | 1,3 | 23,4 |
| 6 | Ж.б. многопустотная плита | 289,0 | 1,1 | 317,9 |
| ИТОГО: | 451,6 |  | 526,8 |

      - Временная снеговая нагрузка

Нормативную снеговую нагрузку на горизонтальную проекцию покрытия определяем по  СНиП 2.01.07-85* изменение №2 – S = Sq × ( × 0,7.

( - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.

Sq - расчетное значение веса снегового покрова для III района согласно СНиП 2.01.07-85* (Изменение №2), Sq = 180кгс/м2.

Для снеговой нагрузки в соответствии со схемой 1 приложения 3* СНиП 2.01.07-85* принимаем наибольшее значение (=1,0.

Нормативная нагрузка определяется по формуле: Qs. норм.=180 × 1,0 × 0,7 = 126 кгс/м2

    - Определение несущей способности многопустотных плит покрытия

Итоговая равномерно распределенная нормативная нагрузка, действующая на плиты покрытия: g = g пост. норм. + Qs. норм = 451,6 + 126 = 577,6 кгс/м2.

Допустимая нормативная равномерно распределенная нагрузка, для плит ПТК 59 -10 (12) и ПТК 42 -10 (12) по серии ИИ-03-02, составляет 650 кгс/м2 (без учета собственного веса плит и заливки швов между плитами).

[q] = 650 + 289 = 939 кгс/м2 > q = 577,6 кгс/м2

Вывод: многопустотные плиты покрытия ПТК 59 -10 (12) и ПТК 42 -10 (12) соответствуют расчетным эксплуатационным нагрузкам.

6.4. РАСЧЕТ Двускатной балки покрытия В ОСЯХ "1 - 4 / Б - В"

При определении действующих нагрузок на двускатную балку покрытия и сопоставлении с нагрузками, указанными в типовой серии ПК-01-115 собственный вес двускатной балки покрытия не учитывался.

    - Определение нагрузок

      - Постоянная нагрузка

Нагрузка от собственного веса конструкций покрытия, а также собственного вес плит покрытия с заливкой швов, указана в нижеследующей таблице.

| № п/п | Конструкция перекрытия | Нормативная нагрузка, кгс/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изопласт 4 слоя ρ=1800кг/м3: Δ=12мм | 21,6 | 1,2 | 25,92 |
| 2 | Цементно-песчаная стяжка ρ=1800 кг/м3: Δ=20мм | 36,0 | 1,3 | 46,8 |
| 3 | Пенобетон ρ=350 кг/м3: Δ=240мм | 84,0 | 1,3 | 109,2 |
| 4 | Рубероид: 1 слой | 3,0 | 1,2 | 3,6 |
| 5 | Цементно-песчаная стяжка ρ=1800 кг/м3: Δ=10мм | 18,0 | 1,3 | 23,4 |
| 6 | Ж.б. многопустотная плита | 289,0 | 1,1 | 317,9 |
| ИТОГО: | 451,6 |  | 526,8 |

Расчетная погонная постоянная нагрузка от собственного веса конструкций покрытия определяется по формуле:

Q покр. = g покр. × В, где

g – расчетная, равномерно распределенная нагрузка от собственного веса конструкций покрытия, кгс/м2;

В = 4,95м – шаг балок;

Q покр. = 526,8 × 4,95 = 2607 кгс/м = 2,607 тс/м

      - Временная снеговая нагрузка.

Расчетную снеговую нагрузку на горизонтальную проекцию покрытия определяем по  СНиП 2.01.07-85* изменение №2 – S = Sq ×(.

( - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.

Sq - расчетное значение веса снегового покрова для III района согласно СНиП 2.01.07-85* (Изменение №2), Sq = 180 кгс/м2.

Для снеговой нагрузки в соответствии со схемой 1 приложения 3* СНиП 2.01.07-85* принимаем наибольшее значение (=1,0.

Расчетная погонная временная снеговая нагрузка определяется по формуле:

Qs = Sq × В, где

В = 4,95м – шаг балок;

Qs = 180 × 4,95 = 891 кгс/м = 0,891 тс/м

    - Определение несущей способности двускатной балки покрытия

Итоговая равномерно распределенная нагрузка, действующая на балку покрытия:

Q = Q покр. + Q s = 2607 + 891 = 3498 кгс/м.

Допустимая расчетная равномерно распределенная нагрузка для балки БД-9-2 по серии ПК-01-115, составляет 3500 кгс/м (без учета собственного веса балки покрытия).

[q] = 3500 кгс/м > q = 3498 кгс/м

Вывод: Двускатная балка покрытия соответствует расчетным эксплуатационным нагрузкам.

6.5. РАСЧЕТ КИРПИЧНОГО ПРОСТЕНКА В ОСЯХ "2-3 / В"

6.5.1. Определение нагрузок, действующих на кирпичный простенок

Кирпичный простенок воспринимает нагрузку от собственного веса, веса конструкций покрытия, веса снега на покрытии и давление ветра.

Нагрузка на кирпичный простенок от веса конструкций покрытия:

Принимаем в виде реакции двускатной балки покрытия.

Расчетная постоянная нагрузка от собственного веса конструкций покрытия:

Р покр. = (2,607 × 9) / 2 = 11,732 тс;

Расчетный сосредоточенный момент от веса конструкций покрытия:

М покр. = Р покр. × а, где

а = 0,22 м – расстояние от оси простенка до центра приложения нагрузки;

М покр. = 11,732 × 0,22 = 2,581 тс×м.

Нагрузка на кирпичный простенок от веса снега:

Принимаем в виде реакции двускатной балки покрытия.

Расчетная снеговая нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия:

Qs = (0,891 × 9) / 2 = 4,01 тс;

Расчетный сосредоточенный момент от веса покрытия и веса снега:

Мs = Рs × а, где

а = 0,22 м – расстояние от оси простенка до центра приложения нагрузки;

Мs = 4,01 × 0,22 = 0,882 тс×м.

Нагрузка на кирпичный простенок от веса балки покрытия:

Расчетная постоянная нагрузка от собственного веса балки покрытия:

Р с. в. балки. = (3,0 × 1,1) / 2 = 1,65 тс;

Расчетный сосредоточенный момент от собственного веса балки покрытия:

М с. в. балки. = Р с. в. балки. × а, где

а = 0,22 м – расстояние от оси простенка до центра приложения нагрузки;

М с. в. балки. = 1,65 × 0,22 = 0,363 тс×м.

Определение ветровой нагрузки выполняется согласно разделу 6 СНиП 2,01,07-85*,

Ветровой район места расположения объекта – II (нормативное ветровое давление -

Wo=30 кгс/м2 (табл,5 СНиП 2,01,07-85*), Тип местности – В (п.6.5 СНиП 2.01.07-85*);

Коэффициент изменения  ветрового давления по высоте – К (табл.6 СНиП 2.01.07-85*);

Аэродинамический коэффициент (напор)	- С = 0,8 (Прил.4 СНиП 2.01.07-85*);

Коэффициент надежности по нагрузке	- (γf = 1,4 (п.6.11 СНиП 2.01.07-85*),

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки определяется по формуле:

Wm = Wo × K × C × γf × b, [кгс/м] – где, b=10,495м – ширина обдуваемой поверхности;

Собственный вес кирпичного простенка: нормативная нагрузка от собственного веса простенка Qн1 = 0,8 × 0,64 × 1800 = 921,6 кгс/м, Qн2 = 4,275 × 0,64 × 1800 = 4924,8 кгс/м,

Расчетная нагрузка:

Qр1 = Qн × γf = 921,6 × 1,1=1014 кгс/м, Qр2 = Qн × γf = 4924,8 × 1,1=5417,3 кгс/м.

6.5.2. Расчетная схема кирпичного простенка

Рис. 6.5.2.1. Расчетная схема простенка.

6.5.3. Проверка несущей способности кирпичного простенка

Проверку несущей способности кирпичного простенка, выполненного из керамического кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе М50, производим по формуле (13)

СНиП II-22-81*:

Проверку несущей способности выполняем в уровне низа перемычки первого этажа.

– где:

N – расчетная продольная сила;

mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки, определяемый по формуле (16) СНиП II-22-81*;

φl – коэффициент определяемый по формуле 15 СНиП II-22-81*;

R – расчетное сопротивление кладки сжатию;

Ас – площадь сжатой части сечения, определяемая по формуле 14 СНиП II-22-81*;

ω – коэффициент, определяемый по формулам таблицы 19 СНиП II-22-81*;

– N = - 30000кгс;

– М = 346000 кгс×см;

– mg = 1, при h = 640мм;

– R = 15 кгс/см2 согласно СНиП II-22-81*, таблица 2, для керамического кирпича марки М100 и раствора марки М50;

– 3152 см2;

– Гибкость λh= l0/h = 585/64 = 9;

Упругая характеристика кладки α по табл.15 СНиП II-22-81*:

– α = 500;

– φ = 0,98;

– hc = h - 2×e0 = 64 - 2 × 11,53 = 40,94 см;

– Гибкость λhс= Н/hс = 585/40,94 = 14;

– φс = 0,98;

– ;

(1×0,98×15×3152×1,18)/0,95 = 57552 кгс > N = 30000 кгс

Вывод: несущая способность кирпичного простенка соответствует действующим эксплуатационным нагрузкам. Расчет на раскрытие трещин не требуется в соответствии с п. 4.8 СНиП II-22-81 е0=11,5 < 0,7 × у = 0,7 × 32 =22,4 см.

6.6. РАСЧЕТ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ в осях "2-3 / В"

    - Определение расчетного сопротивления грунта основания

Расчет грунтового основания под фундаментом выполняем в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" и СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" по деформациям.

Расчет выполняем на усилия на обрезе фундамента полученные при расчете простенка в п.6.5. от нормативных нагрузок, с учетом временной (равномерно распределенной) и снеговой нагрузок с пониженным значением, в соответствии с требованиями п.п. 5.2.2. и 5.2.3. СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений".

Грунт основания – песок средней крупности:

- плотность грунта – ρ=1,57 г/см3;

- коэффициент пористости – е=0,77;

- угол внутреннего трения – φII=350;

- удельное сцепление - сII=0,001 МПа;

- модуль деформации – Е=30 МПа,

Расчет грунтового основания под внецентренно нагруженным фундаментом выполняем в соответствии с требованиями п. 5.5.8. СП 50-101-2004 и формулой (5.9):

Р сред  ≤  R

Р max  = N/A+М/W ≤ 1,2 × R

где N = N` + Gгр + Gф = 42100 + 15695 + 26000 = 83795 кгс -  расчетная продольная сила;

N`= 42100 кгс - усилие на обрезе фундамента;

Gгр = 15695 кгс – вес грунта на уступах фундамента;

Gф = 26000 кгс – вес фундамента;

А = 427,5 × 120 = 51300 см2 – площадь подошвы фундамента;

М = М` + Мгр + Мт  = 250111 кгс × см

М`= 150000 кгс × см - усилие на обрезе фундамента;

Мгр = 100111 кгс × см – момент от веса грунта на уступах фундамента;

Мт = 0 кгс – момент от горизонтального давления грунта;

W=1026000 см3 – момент сопротивления подошвы фундамента,

где: γс1, γс2 – коэффициенты  условий работы принимаемые по табл.3 СНиП 2.02.01-83*;

γс1 = 1,4, γс2 = 1,352 при L/H = 2,15;

k - коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные характеристики грунта (( и с) определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблицам приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Принимаем k = 1,1;

е = 0,77 – коэффициент пористости;

φII и сII – угол внутреннего трения удельное сцепление принимаемый по таблице 2 приложения 1 СНиП 2,02,01-83*;

φII = 350; сII = 0,01 кгс/см2 = 1 кПа;

Е – модуль деформации определяемый по таблице 3 приложения 1 СНиП 2.02.01-83*;

Е = 30 МПа;

М(, Мq, Мс - коэффициенты, принимаемые по таблице 4, СНиП 2.02.01-83*;

М( =1,68; Мq = 7,71; Мс = 9,58;

kz - коэффициент, принимаемый равным единице при b < 10 м; kz = z0/b + 0,2 при b ( 10 м (здесь z0 = 8 м);

kz = 1;

b - ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной подготовке толщиной hп допускается увеличивать b на 2hп);

b = 1,2 м;

γII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды);

γII = 1,57 г/см3;

γ`II - то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента;

γ`II = 1,57 г/см3;

d1 - глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала. При плитных фундаментах за d1 принимают наименьшее расстояние от подошвы плиты до уровня планировки;

d1 = 4,0 м;

db - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (при отсутствии подвала db=0);

db = 0 м;

При бетонной или щебеночной подготовке толщиной hп допускается увеличивать d1 на hп,

- расчетное сопротивление грунта основания.

Р max = 83795 / 51300 + 250111 / 1026000 = 1,87 кгс/см2 < 1,2 × R = 10,85 кгс/см2

Р сред = 83795 / 51300 = 1,63 кгс/см2 < R = 9,04 кгс/см2

Вывод: Давление под подошвой фундамента не превышает расчетное сопротивление грунта основания.

    - Расчет осадки грунтового основания

Расчет осадки грунтового основания выполняем в соответствии с требованиями п.5.5.31. СП 50-101-2004 по формуле (5.14).

где β - безразмерный коэффициент, равный 0,8;

σzp.i - среднее значение вертикального нормального напряжения от внешней нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;

hi - толщина i-го слоя грунта, принимаемая не более 0,4 ширины фундамента;

Ei - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви первичного нагружения;

σz(.i - среднее значение вертикального напряжения в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса, выбранного при отрывке котлована грунта;

Ee.i - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного нагружения;

n - число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания;

Вертикальные напряжения от внешней нагрузки σzp = σz - σzu зависят от размеров, формы и глубины заложения фундамента, распределения давления на грунт по его подошве и свойств грунтов основания. Для прямоугольных, круглых и ленточных фундаментов значения σzp на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы, определяют по формуле,

σzp = (р,                                                            (5.15)

где (- коэффициент, принимаемый по таблице 5.6 в зависимости от относительной глубины ς, равной 2z/b;

р - среднее давление под подошвой фундамента,

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента σz( = σzg - σzu, кПа, на глубине z от подошвы прямоугольных, круглых и ленточных фундаментов определяют по формуле

σz( = (σzg,0,                                                         (5.16)

где ( - коэффициент, принимаемый по таблице 5.6 СП 50-101-2004;

σzg.0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента, (при планировке срезкой σzg.0 = ('d, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой σzg.0 = ('dn, где (' - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы; d и dn, м - см, рисунок 6.6.2.1).

Рисунок 6.6.2.1.

Результаты определения осадки грунта приведены в таблице 6.6.2.1.

Таблице 6.6.2.1.

| Z, м Глубина ниже подошвы | γf кгс/см2 Вес грунта, | ς=2z/b,см Относ, глубина | α, Коэффициент | р0, Среднее давление, | σzp, кгс/см2 Напряжения от внеш, нагр, | σzγ, кгс/см2 Напряжения от веса, грунта | Ei кгс/см2 Модуль деформации | Eе,i кгс/см2 Модуль деформации | 0,2 σzγ, кгс/см2 | s i, см Осадка в i - м слое грунта | s, см Общая осадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00157 | 0,0 | 1,000 | 1,63 | 1,633 | 0,628 | 300 | 1500 | 0,126 | 0,079 | 0,32 |
| 0,3 | 0,00157 | 0,5 | 0,953 | 1,63 | 1,556 | 0,598 | 300 | 1500 | 0,135 |  |  |
| 0,6 | 0,00157 | 1,0 | 0,815 | 1,63 | 1,331 | 0,512 | 300 | 1500 | 0,144 | 0,067 |  |
| 0,9 | 0,00157 | 1,5 | 0,661 | 1,63 | 1,079 | 0,415 | 300 | 1500 | 0,154 |  |  |
| 1,2 | 0,00157 | 2,0 | 0,533 | 1,63 | 0,871 | 0,335 | 300 | 1500 | 0,163 | 0,039 |  |
| 1,5 | 0,00157 | 2,5 | 0,437 | 1,63 | 0,714 | 0,274 | 300 | 1500 | 0,173 |  |  |
| 1,8 | 0,00157 | 3,0 | 0,362 | 1,63 | 0,591 | 0,227 | 300 | 1500 | 0,182 | 0,027 |  |
| 2,1 | 0,00157 | 3,5 | 0,303 | 1,63 | 0,494 | 0,190 | 300 | 1500 | 0,192 |  |  |
| 2,4 | 0,00157 | 4,0 | 0,255 | 1,63 | 0,417 | 0,160 | 300 | 1500 | 0,201 | 0,019 |  |
| 2,7 | 0,00157 | 4,5 | 0,219 | 1,63 | 0,358 | 0,138 | 300 | 1500 | 0,210 |  |  |
| 3 | 0,00157 | 5,0 | 0,189 | 1,63 | 0,308 | 0,118 | 300 | 1500 | 0,220 | 0,014 |  |
| 3,3 | 0,00157 | 5,5 | 0,164 | 1,63 | 0,268 | 0,103 | 300 | 1500 | 0,229 |  |  |

Вывод: Осадка грунтового основания, составляет s = 0,32 см, что не превышает предельную величину su = 10 см.